## Calculs porur le renouvellement
COVID19 : AERER, VENTILER, FILTRER
version 8 du 03/11/2020 |  |  |  |  | Cas n°1 : bureau personnel
http://lafabrique.centralesupelec.fr/avf |  |  |  |  | Superficie de la pièce | 10 | m2
eole.co2@gmail.com |  |  |  |  | Hauteur du plafond | 2.5 | m
[5 empty] | Nombre d'adultes | 1 | adulte(s)
Avertissement : |  |  |  |  | Nombre d'enfants | 0 | enfant(s)
> Cette feuille de calcul est donnée sans aucune garantie d'exactitude des résultats. |  |  |  |  | Taux de CO2 à l'extérieur | 400 | PPM
> Elle n'est donnée que pour permettre une première approche des problématiques d'aération et de filtration des locaux, notamment en période épidémique. |  |  |  |  | Taux de CO2 initial dans la salle à votre arrivée | 600 | PPM
> Toute contribution pour l'amender ou l'enrichir sera la bienvenue. Pour cela, merci de bien vouloir adresser un message à ecole.co2@gmail.com |  |  |  |  | Taux de CO2 à ne pas dépasser pendant les activités | 1000 | PPM
[5 empty] | Taux de renouvellement horaire en air frais | 0.5 | fois par h
Objectifs poursuivis : |  |  |  |  | Taux de renouvellement horaire en air frais cible | 5 | fois par h
> afin de limiter la propagation d'un virus par la diffusion de particules en suspension dans l'air (aérosolisation), il convient de renouveler l'air présent dans une pièce. |  |  |  |  | Masse volumique de l'air (constante) | 1.18 | kg/m3
> pour cela, il y a trois moyens : ventiler mécaniquement, aérer "manuellement ou filtrer. |  |  |  |  | Masse molaire de CO2 (constante) | 44 | g/mol
> la présente feuille vous permettra de réaliser des calculs d'ordre de grandeur pour une première approche des problématiques à traiter. |  |  |  |  | Masse molaire de l'air (constante) | 28.8 | g/mol
[5 empty] | Volume de la pièce | 25 | m3
Taux de renouvellement de l'air (TRH) ou Air Changes per Hour (ACH) : |  |  |  |  | Taux de renouvellement en air frais par seconde | 0.00013889 | fois par s
> c'est le nombre de fois que l'air d'une pièce est renouvelée par heure. |  |  |  |  | Débit de CO2 expiré par un adulte | 20 | l/h
> quand une activité se déroule dans un local, on recommande, en moyenne, un TRH de 5 avec un minimum à 3 et un optimum à 6. |  |  |  |  | Débit de CO2 expiré par un enfant | 15 | l/h
> il faut donc renouveler l'air d'un local 5 fois par heure |  |  |  |  | Production de CO2 émis par les présents | 6.5556e-06 | kg/s
[5 empty] | Débit d'air entrant dans la pièce | 0.0034722 | m3/s
Avec une ventilation mécanique efficace : |  |  |  |  | Fraction volumique CO2 entrant | 0.0004
> dans le cas de bâtiment récents, une ventilation mécanique réalise un renouvellement automatique de l'air et s'assure de sa qualité. |  |  |  |  | Fraction massique CO2 initial | 0.00091667
> certains locaux ont une ventilation qui s'adapte au nombre de présents dans une pièce, en mesurant le taux de CO2 par exemple. |  |  |  |  | Flux CO2 entrée | 2.1219e-06
> certains batiments proposent un renouvellement en utilisant de l'air provenant de l'extérieur, ce qui est recommandé d'un point de vue sanitaire. |  |  |  |  | Fraction massique finale | 0.0024991
[5 empty] | Fraction massique au bout d'une heure | 0.0015393
Sans une ventilation mécanique efficace : |  |  |  |  | Taux de CO2 calculé au bout d'une heure : | 1007.5484 | PPM
> dans les bâtiments plus anciens, la ventilation est insuffisante voire absente. |  |  |  |  | Vous devez aérer le local toutes les : | 58.5668 | mn
> pour ces bâtiments, nous avons retenu un TRH de 0,1 fois à 0,25 fois par heure, ce qui correspond à un local fortement "confiné". |  |  |  |  | Le purificateur d'air doit avoir un CADR de : | 856.4 | m3/h
> pour ces cas-là, on peut soit aérer "manuellement" en ouvrant portes et fenêtres en grand, soit filtrer l'air du local quand l'aération n'est pas possible. |  |  |  |  | Taux de CO2 effectivement mesuré au bout d'une heure : | 1100 | PPM
[5 empty] | Erreur entre valeur vraie et valeur calculée : | 8.4047 | %
Pour savoir quand aérer "manuellement", plusieurs méthodes sont possibles :
> aérer à intervalles réguliers; diverses recommandations indiquent des intervalles de 10, 15 ou 20 mn |  |  |  |  | Cas N°2 : salle de réunion
> mesurer le taux de CO2 et aérer quand ce taux dépasse 800 PPM |  |  |  |  | Superficie de la pièce | 20 | m2
> la durée de l'aération dépend de la méthode, voir les recommandations de l'ADEME ci-contre |  |  |  |  | Hauteur du plafond | 2.6 | m
[5 empty] | Nombre d'adultes | 4 | adulte(s)
Quels appareils de filtration choisir ? |  |  |  |  | Nombre d'enfants | 0 | enfant(s)
> les appareils à filtres HEPA sont recommandés |  |  |  |  | Taux de CO2 à l'extérieur | 400 | PPM
> il faut calculer les performances attendues. |  |  |  |  | Taux de CO2 initial dans la salle à votre arrivée | 600 | PPM
> il faut notamment calculer le "Clean Air Delivery Rate" (CADR) qui représente un débit d'air traité par l'appareil (voir ci-dessous) |  |  |  |  | Taux de CO2 à ne pas dépasser pendant les activités | 1000 | PPM
[5 empty] | Taux de renouvellement horaire en air frais | 0.5 | fois par h
Réalisez votre calcul et consultez les exemples |  |  |  |  | Taux de renouvellement horaire en air frais cible | 5 | fois par h
> ci-dessous, vous avez une trame de calcul pour rentrer vos propres données (cases jaunes et éventuellement oranges si vous avez des données) |  |  |  |  | Masse volumique de l'air (constante) | 1.18 | kg/m3
> à droite, trois exemples sont donnés : un bureau, une salle de réunion et une salle de classe |  |  |  |  | Masse molaire de CO2 (constante) | 44 | g/mol
> cette trame vous permettra, nous l'espérons, davoir une première approche des ordres de grandeur à considérer. |  |  |  |  | Masse molaire de l'air (constante) | 28.8 | g/mol
[5 empty] | Volume de la pièce | 52 | m3
Votre cas avec adultes et/ou enfants |  |  |  |  | Taux de renouvellement en air frais par seconde | 0.00013889 | fois par s
Superficie de la pièce | 56 | m2 | à remplir |  | Débit de CO2 expiré par un adulte | 20 | l/h
Hauteur du plafond | 2.8 | m | à remplir |  | Débit de CO2 expiré par un enfant | 15 | l/h
Nombre d'adultes | 1 | adulte(s) | à remplir |  | Production de CO2 émis par les présents | 2.6222e-05 | kg/s
Nombre d'enfants | 30 | enfant(s) | à remplir |  | Débit d'air entrant dans la pièce | 0.0072222 | m3/s
Taux de CO2 à l'extérieur | 400 | PPM | valeur usuelle |  | Fraction volumique CO2 entrant | 0.0004
Taux de CO2 initial dans la salle à votre arrivée | 600 | PPM | à modifier si vous avez des données sur votre cas |  | Fraction massique CO2 initial | 0.00091667
Taux de CO2 à ne pas dépasser pendant les activités | 1000 | PPM | à modifier si vous avez des données sur votre cas |  | Flux CO2 entrée | 4.4136e-06
Taux de renouvellement horaire en air frais du local | 0.1 | fois par h | à modifier si vous avez des données sur votre cas |  | Fraction massique finale | 0.0042419
Taux de renouvellement horaire en air frais cible | 5 | fois par h | à modifier si vous avez des données sur votre cas |  | Fraction massique au bout d'une heure | 0.002225
Masse volumique de l'air (constante) | 1.18 | kg/m3 |  |  | Taux de CO2 calculé au bout d'une heure : | 1456.3874 | PPM
Masse molaire de CO2 (constante) | 44 | g/mol |  |  | Vous devez aérer le local toutes les : | 24.3687 | mn
Masse molaire de l'air (constante) | 28.8 | g/mol |  |  | Le purificateur d'air doit avoir un CADR de : | 234 | m3/h
Volume de la pièce | 156.8 | m3 |  |  | Taux de CO2 effectivement mesuré au bout d'une heure : | 1500 | PPM
Taux de renouvellement en air frais par seconde | 2.7778e-05 | fois par s |  |  | Erreur entre valeur vraie et valeur calculée : | 2.9075 | %
Débit de CO2 expiré par un adulte | 20 | l/h
Débit de CO2 expiré par un enfant | 15 | l/h |  |  | Cas N°3 : salle de classe
Production de CO2 émis par les présents | 0.00015406 | kg/s |  |  | Superficie de la pièce | 74 | m2
Débit d'air entrant dans la pièce | 0.0043556 | m3/s |  |  | Hauteur du plafond | 3 | m
Fraction volumique CO2 entrant | 0.0004 |  |  |  | Nombre d'adultes | 1 | adulte(s)
Fraction massique CO2 initial | 0.00091667 |  |  |  | Nombre d'enfants | 25 | enfant(s)
Flux CO2 entrée | 2.6617e-06 |  |  |  | Taux de CO2 à l'extérieur | 400 | PPM
Fraction massique finale | 0.035981 |  |  |  | Taux de CO2 initial dans la salle à votre arrivée | 552 | PPM
Fraction massique au bout d'une heure | 0.0042535 |  |  |  | Taux de CO2 à ne pas dépasser pendant les activités | 1000 | PPM
Taux de CO2 calculé au bout d'une heure : | 2784.096 | PPM |  | 36.4016 | Taux de renouvellement horaire en air frais | 0.5 | fois par h
Vous devez aérer le local toutes les : | 10.5492 | mn |  |  | Taux de renouvellement horaire en air frais cible | 5 | fois par h
Le purificateur d'air doit avoir un CADR de : | 768.32 | m3/h |  |  | Masse volumique de l'air (constante) | 1.18 | kg/m3
[5 empty] | Masse molaire de CO2 (constante) | 44 | g/mol
[5 empty] | Masse molaire de l'air (constante) | 28.8 | g/mol
[5 empty] | Volume de la pièce | 222 | m3
[5 empty] | Taux de renouvellement en air frais par seconde | 0.00013889 | fois par s
[5 empty] | Débit de CO2 expiré par un adulte | 20 | l/h
[5 empty] | Débit de CO2 expiré par un enfant | 15 | l/h
[5 empty] | Production de CO2 émis par les présents | 0.00012947 | kg/s
[5 empty] | Débit d'air entrant dans la pièce | 0.030833 | m3/s
[5 empty] | Fraction volumique CO2 entrant | 0.0004
[5 empty] | Fraction massique CO2 initial | 0.00084333
[5 empty] | Flux CO2 entrée | 1.8843e-05
[5 empty] | Fraction massique finale | 0.0048102
[5 empty] | Fraction massique au bout d'une heure | 0.0024042
[5 empty] | Taux de CO2 calculé au bout d'une heure : | 1573.6436 | PPM
[5 empty] | Vous devez aérer le local toutes les : | 22.7273 | mn
[5 empty] | Le purificateur d'air doit avoir un CADR de : | 999 | m3/h
[5 empty] | Taux de CO2 effectivement mesuré au bout d'une heure : | 2130 | PPM
[5 empty] | Erreur entre valeur vraie et valeur calculée : | 26.12 | %

## Références bilbiographiques
Source | Document | Lien
Projet CO2 | Site web du projet de création d'un outil de mesure du taux de CO2 | http://lafabrique.centralesupelec.fr/projetco2/
ADEME | Ecole'Air : Les outils pour une bonne gestion de la qualité de l’air dans les écoles | https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ecolair-2018-010490.pdf
HARVARD-CU | Boulder Portable Air Cleaner Calculator for Schools | https://tinyurl.com/portableaircleanertool
Washington Post | Can an air purifier help protect you against the coronavirus? | https://www.washingtonpost.com/lifestyle/home/purifier-hepa-covid-particles-droplets/2020/10/16/1b54b27e-0f18-11eb-8a35-237ef1eb2ef7_story.html
Haut Conseil de la Santé Publique | Coronavirus SARS-CoV-2 : chauffage, aération, ventilation, préparation hivernale des bâtiments | https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20201014_cosacocharveprhidebt.pdf

## calcul du volume de CO2 expiré
Pour un adulte
Volume d'air expiré à chaque expiration | 0.5 | L
Nombre d'expirations chez l'adulte | 16 | expirations/mn | valeur moyenne entre 12 et 20
Nombre d'expirations | 960 | expirations/h
Volume d'air expiré par heure | 480 | L/h
Taux de CO2 dans l'air expiré | 4 | %
Volume de CO2 expiré par heure | 19.2 | L/h
Volume de CO2 expiré par heure | ~20 | L/h
Pour un enfant
Volume d'air expiré à chaque expiration | 0.2325 | L | 5 à 10 ml/kg - Calcul fait pour un enfant de 10 ans (31 kg)
Nombre d'expirations chez l'enfant | 25 | expirations/mn | valeur moyenne entre 20 et 30
Nombre d'expirations | 1500 | expirations/h
Volume d'air expiré par heure | 348.75 | L/h
Taux de CO2 dans l'air expiré | 4 | %
Volume de CO2 expiré par heure | 13.95 | L/h
Volume de CO2 expiré par heure | ~15 | L/h